У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ

від 12.05. 2015 року						                  №  278/0

# Про затвердження плану заходів

по підготовці приміщень закладів освіти та

теплопостачання до прийняття теплової енергії

в опалювальному сезоні 2015/2016 р.

З метою підготовки приміщень закладів освіти та систем теплопостачання до прийняття теплової енергії в опалювальний сезон 2015/2016 року.

# НАКАЗУЮ:

# 1. Затвердити план заходів по підготовці приміщень закладів освіти та систем теплопостачання до прийняття теплової енергії в опалювальному сезоні  2015/2016 р. (додається).

# 2. Керівникам закладів освіти:

# 2.1. Розробити конкретні організаційні та технічні заходи, які в обов’язковому порядку повинні включати основні роботи по підготовці приміщень та систем теплопостачання до прийняття теплової енергії в опалювальному сезоні;

# 2.2. Призначити наказом відповідального за виконання заходів по підготовці закладу до прийняття теплової енергії в опалювальному сезоні;

# 2.3. Копію заходів та наказу надати в відділ інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти до 10 червня 2015 року.

# 2.4. Про виконання заходів проінформувати відділ інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти до 01 вересня 2015 року з наданням копії акта готовності до опалювального сезону погодженого з тепловою організацією та інспекцією Держенергонагляду.

# 3. Відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти надати практичну допомогу кожному закладу освіти в розробці та виконанні заходів по підготовці до прийняття теплової енергії в опалювальному сезоні.

# 4. Відповідальність за якісну і своєчасну підготовку приміщень закладів освіти та систем теплопостачання до прийняття теплової енергії в опалювальному сезоні 2015/2016 року покласти на керівників закладів освіти.

# 5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти Серопяна Є. О.

Начальник управління освіти 						Л.Костенко

# Урбанець 24 56 14

Додаток

до наказу управління освіти

від 12.05. 2015 року	 №  278/0

# ПЛАН ЗАХОДІВ

по підготовці приміщень закладів освіти та теплопостачання до прийняття теплової енергії  в опалювальному сезоні 2015/2016 р.

| № п/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виконати ремонт тепломереж та систем опалення в закладах освіти згідно з переліком ремонтно-будівельних робіт на 2015 рік. | до 01.09.15 | Управління освіти, керівники закладів освіти |
| 2. | Усунути виявлені руйнування теплових мереж, які виникли під час проведення гідравлічних випробувань. | до 01.09. 15 | Управління освіти, керівники закладів освіти |
| 3. | Відновити принципові схеми обладнання теплових вузлів, усіх трубопроводів системи опалення, запірної арматури і розміщення засобів вимірювальних приладів. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 4. | Виконати промивку та гідравлічне випробування систем теплопостачання зі складанням відповідного акту в присутності представників теплопостачальної організації. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 5. | Виконати ревізію запірної та регулюючої арматури, обладнати розподільчі вузли і бойлерні контрольно-вимірювальними приладами. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 6. | Вузол керування системного опалення і водопідігрівальних установок (при їх наявності) обладнати контрольно-вимірювальними приладами, встановити манометри і термометри на подавальному та зворотному теплопроводах які відповідають вимогам Правил (монометри повірити, нанести червону позначку гранично-припустимого тиску), гільзи для термометрів повинні бути чистими і постійно залити оливою. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 7. | Нанести на вентилях, засувках написи наступного змісту: номер, або умовне позначення запірної арматури, що відповідають експлуатаційним схемам та інструкціям; покажчик напрямку обертання вбік закриття та відкриття. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |

| 8. | Виконати фарбування трубопроводів теплових мереж залежно від призначення, виконати їх теплоізоляцію в підвалах, на горищах, східцевих клітинах та інших приміщеннях загального користування. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Нанести на трубопроводах теплової мережі вказівку напрямку руху теплоносія. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 10. | На опалювальних приладах систем опалення ліквідувати водорозбірні крани, а де необхідно врізати крани Маєвського для видалення повітря із систем опалення. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 11. | Виконати прибирання приміщень елеваторних вузлів, їх освітлення та обладнання окремим виходом. Не допускати на місцях проходження тепловодомереж, складування матеріалів, посадку дерев та кущів. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 12. | Виконати перевірку та відновлення (за необхідності) герметизацію інженерних вводів. | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 13. | Виконати утеплення вікон, дверей в підвальних та горищних приміщеннях, сходових клітинах, не допускати встановлення додаткових опалювальних приладів та підключення додаткових приміщень. | до 01.09.15 | Управління освіти, керівники закладів освіти |
| 14. | До 01 вересня 2015 року надати на адресу підприємства ДП «Кіровоградтепло» технічні паспорти будівель закладів освіти для проведення нарахувань за спожиту теплову енергію згідно фактичних опалювальних площ закладів освіти | до 01.09.15 | Керівники закладів освіти |
| 15. | Згідно приписам КП ˝Теплоенергетик˝, ДП ˝Кіровоградтепло˝ ТОВ ˝ЦНТІ˝ ˝УНГА здійснити: НВО № 8 – виконати державну повірку приладу обліку теплової енергії (термін закінчення дії 01 червня 2015 року), виконати промивку системи опалення будівлі, провести ревізію запірної арматури; НВК № 26 - виконати державну повірку приладу обліку теплової енергії (термін закінчення дії 01 липня 2015 року), у вузлі управління на трубопроводах прямого та зворотного потоків теплоносія виконати заміну запірної арматури; ЗОШ № 35 - виконати державну повірку приладу обліку теплової енергії (термін закінчення дії 01 вересня 2015 року); ДНЗ № 47 – виконати промивку системи опалення будівлі, ремонтно-регулювальні роботи запірної арматури, на стояках трубопроводах системи опалення виконати ревізію регулювальної арматури; ДНЗ № 71 - на стояках трубопроводах системи опалення виконати ревізію регулювальної арматури; Гімназія № 9 – на колекторі виконати ревізію запірної арматури, або при необхідності повну заміну; ДНЗ № 68 – на стоякових трубопроводах системи опалення виконати заміну ПС на кульові крани, провести ремонтно-профілактичні роботи регулювальної арматури на нагрівальних приладах; НВО № 19 - виконати ревізію запірної арматури, або при необхідності повну заміну; ДНЗ № 29 – виконати повну заміну теплового вводу; ДНЗ № 3 – виконати ремонтно-профілактичні роботи регулюючої запірної арматури на стоякових трубопроводах; ДНЗ № 14 – виконати ремонтно-профілактичні роботи регулюючої запірної арматури на стоякових трубопроводах; ЗОШ № 35 – виконати ремонтно-профілактичні роботи регулюючої запірної арматури на стоякових трубопроводах, виконати роботи по від’єднанню швидкісного водопідігрівача від системи опалення будівлі навчального закладу шляхом виконання видимого розриву трубопроводів. На першому елеваторному вузлі виконати заміну запірної арматури 1Ду-100 мм. Обладнати елеваторні вузли повіреними контрольно- вимірювальними приладами для заміру параметрів теплоносія. Для цього необхідно врізати гільзи під термометри, залити оливою та врізати штуцера під манометри; ДНЗ № 22 – на стоякових трубопроводах системи опалення та на нагрівальних приладах виконати ремонт і ревізію регулювальної арматури; ДНЗ № 65 – виконати відключення прибудованого басейну до будівлі садка від теплових мереж централізованого теплопостачання; ДНЗ № 70 – виконати ремонтно-профілактичні роботи запірної арматури та промивку системи опалення; СЮТ – виконати промивку системи опалення будівлі, виконати роботи по від’єднанню швидкісного водопідігрівача від системи опалення будівлі навчального закладу шляхом виконання видимого розриву трубопроводів; НВО «Школа Ор –Авнер» - У вузлі управління виконати ревізію, а при необхідності повну заміну запірної арматури та розподільної арматури для можливості проведення робіт по видаленню повітря із внутрішньо будинкової системи опалення. На нагрівальних приладах виконати заміну кранів «Маєвського»; обов»язково виконати промивку системи опалення будівлі; Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів – у вузлі управління виконати заміну арматури типу «батерфляй» на кульові крани з фланцевим з»єднанням; ЗОШ № 22 – від»єднати стару централізовану систему для видалення повітря із системи опалення, яка є неефективною в зв»язку з порушенням ухилів горизонтальних трубопроводів і встановити на третьому поверсі на кожному стояковому трубопроводі крани «Маєвського»; НВО № 16 (майстерні) – в тепловому пункті виконати заміну запірної арматури 4Ду-50 мм, на тепловій камері виконати заміну кришки люка; ЗОШ № 7 –подовжити головний стояковий трубопровід на 0,8 м та вварити автоматичний повітря викидач. Для можливості нормального первинного запуску крайніх стоякових трубопроводів, на першому поверсі на кожен стояковий трубопровід прямого потоку теплоносія встановити кульові крани 20Ду-15мм або виконати капітальний ремонт існуючої регульованої арматури; Спец. ЗОШ № 3 – в місцях відгалуження розподільних трубопроводів виконати заміну встановлених вентилів з різьбовими з»єднаннями на фланцеву запірну арматуру, тепловий пункт обладнати схемою усіх трубопроводів системи опалення, запірної арматури і розміщення засобів вимірювальною техніки, для більш точного визначення параметрів теплоносія виконати заміну встановлених контрольно-вимірювальних приладів-манометрів з більш точною шкалою, поділки з десятковими знаками (діапазон шкали повинен мати ціну поділки не більше 0,1 одиниці вимірювання); ДНЗ № 15 – виконати заміну запірної арматури 4 Ду-80 мм, заміну регулювальної арматури по стоякових трубопроводах-кранів ПС 15Ду-20мм; ДНЗ № 54 – виконати повну заміну теплового вводу (виявлено пошкодження трубопроводу під час проведення гідравлічних випробувань теплових мереж), виконати заміну регулюючої арматури на стоякових трубопроводах-кранів ПС 17 Ду-20 мм, 13Ду-20мм; ЗОШ № 29 - виконати заміну запірної арматури 10 Ду-80 мм; НВО № 1 – виконати промивку системи опалення, нагрівальних приладів будівлі, провести ремонтно-профілактичні роботи запірної та регулювальної арматури та перед початком опалювального сезону виконати регулювання запірної арматури, виконати ревізію, або за необхідністю заміну кранів ПС, замінити водорозбірні крани на нагрівальних приладах на крани «Маєвського»; ЗОШ № 4 – виконати повірку приладу обліку теплової енергії з наданням копії акта перевірки; Гімназія № 5 - виконати повірку приладу обліку теплової енергії з наданням копії акта перевірки. В тепловому колодязі 29/1 замінити «Батерфляй» на засувки Ду50мм (стальні). На елеваторному вузлі замінити ввідні засувки Ду80мм-2 шт.; НВО № 24 – на вводі замінити засувку на елеваторному вузлі (майстерня)-2 шт.; ДНЗ № 24 –на вводі замінити «Батерфляй» на засувки Ду50мм-4 шт.; ДНЗ № 17 – виконати повірку приладу обліку теплової енергії з наданням копії акта перевірки; | до 01.09.15 | Управління освіти, керівники закладів освіти |